## Slide 1: 2.3 外墙、顶棚抹灰的施工要点
2.3.1外墙抹灰
1.抹灰材料要求：
外墙抹灰要求耐水、耐污染和一定的耐久性，常采用水泥砂浆或水泥混合砂浆。混合砂浆配合比为水泥：石灰膏：砂=1:1:6;水泥砂浆配合比为水泥：砂=1:3。
2.施工工艺要点
施工工艺流程为：交验→基层处理→找规矩挂线→做灰饼→冲灰筋→抹底层灰→抹中层灰→弹线粘分格条→抹面层灰→勾缝
（1）找规矩
基本同内墙抹灰。但在两个相邻抹灰面相交处要挂垂线。
（2）挂线、做灰饼
外墙抹灰必须从上往下一步架一步架的退着抹。找规矩时要在四角挂好由上至下的垂直通线。垂直吊好后，根据确定的抹灰层厚度，每步架大角两侧最好弹出控制线，拉水平通线，然后根据控制线和水平线做灰饼，充灰筋。

## Slide 2: 2.3.1外墙抹灰
2.施工工艺要点
（3）弾线、粘分格条
分格条常用塑料条，规格有20mm、25mm、30mm等几种，粘贴时可在水泥浆中掺加一些胶以便使黏结更牢固。
（4）抹灰
抹灰时用木杠、木抹子刮平压实、扫毛，浇水养护。底层砂浆凝固具有一定强度后再抹中层。抹面层时先用1:2.5水泥砂浆薄薄刮一遍，第二遍要与分格条抹平，然后按分格条厚度刮平、搓实、压光或用木抹子搓成毛面。最后用刷子蘸水按同一方向轻刷一遍，以达到颜色均匀一致，同时清刷分格条上的砂浆。另外，在窗台、雨篷、阳台、檐口等有排水要求的部位应做滴水线或滴水槽。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低、滴水槽的深度和宽度均不小于10mm。
（5）养护和成品保护
水泥砂浆和水泥混合砂浆完成12h后要进行洒水养护，宜保持湿润7d以上。养护期间要避免受到撞击等外力。

## Slide 3: 技术提示 ：
抹灰时，底层的抹灰层强度不得低于面层抹灰层强度。水泥砂浆拌好后，应在初凝前用完，结硬砂浆不得使用。
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

## Slide 4: 2.4 质量验收标准与检验方法
2.4.1一般规定
1.抹灰工程验收时应检查下列文件和记录：
（1）抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
（2）抹灰用材料的产品合格证明、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
（3）隐蔽工程验收记录。
（4）施工记录。
2.抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行验收。
3.抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：
（1）抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施。
（2）不同材料基体交接处的加强措施。

## Slide 5
4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:
（1）相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000m2应划分为一个检验批，不足500m2也应划分为一个检验批。
（2）相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。
5.检查数量应符合下列规定:
（1）室内每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。
（2）室外每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于10m2
6.外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。
7.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d；罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

## Slide 6
8.室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。
9.当要求抹灰层具有防水、防潮功能时应采用防水砂浆。
10.各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
11.外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固。

## Slide 7
2.4.2一般抹灰工程质量验收标准
本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰，当设计无要求时按普通抹灰验收。
1.主控项目
（1）抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿。
检验方法:检查施工记录
（2）一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录复、验报告和施工记录。
（3）抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施。当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
（4）抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须黏结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。
检验方法:观察用小锤轻击检查，检查施工记录。

## Slide 8
2.一般项目
（1）一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
①普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰。
②高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。
检验方法:观察手摸检查。
（2）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应整。
检验方法:观察。
（3）抹灰层的总厚度应符合设计要求。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
检验方法:检查施工记录。
（4）抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。
检验方法:观察，尺量检查。
（5）有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
检验方法:观察，尺量检查。

## Slide 9: 表2.1一般抹灰的允许偏差和检验方法
项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法
 |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 | 
1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查
2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查
3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查
4 | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查
5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查