## Slide 1
精品资源共享课程
断路器
变频、伺服、步进应用实践教程

## Slide 2: 断路器
变频器安装操作
内容
1
2
断路器图片
额定电流估算

## Slide 3: 断路器
变频器安装操作
漏电保护断路器
塑壳式断路器
框架式断路器

## Slide 4: 正常过电流的情况：
①变频器在刚接通电源的瞬间，对电容器的充电电流可高达额定电流的 2～3 倍。
②变频器的进线电流是脉冲电流，其峰值经常超过额定电流。
③一般通用变频器允许的过载能力为额定电流的 150%，持续运行 1min。
断路器
变频器安装操作

## Slide 5: 额定电流的估算：
为避免误动作，断路器的额定电流 IQN 一般按下面公式估算：
IQN≥(1.3 ~ 1.4) IN
式中，IN—变频器的额定电流。
断路器
变频器安装操作

## Slide 6: 额定电流的估算：
在电动机要求实现工频和变频的切换控制电路中，因为电动机有可能在工频下运行，故应按电动机在工频下的启动电流来进行选择，即
IQN≥2.5IMN
式中，IMN—电动机的额定电流。
断路器
变频器安装操作

## Slide 7
22.关于变频器输入侧连接的断路器正确的说法是（ ）
停电检修用
可以带负荷停送电
工频和变频的切换控制电路中要求
A
B
C
D
提交
断路器的额定电流 IQN 一般估算公式： IQN≥(1.3 ~ 1.4) IN
多选题
2分

## Slide 8
在通用变频器的外部主电路中，空气断路器的作用是：（ ）。
隔离作用
保护作用
控制方便
过载作用
A
B
C
D
提交
多选题
2分

## Slide 9
谢谢大家！