## Slide 1
精品资源共享课程
三菱FR-E740参数概述
变频、伺服、步进应用实践教程

## Slide 2: 参数概述
变频器面板操作
内容
1
2
运转指令参数（命令源）
频率给定参数（频率源）

## Slide 3: 参数概述
变频器面板操作
变频器可以提供许多功能，但是，对于一个特定的应用对象来说，并不是所有这些功能都需要投入。在进行应用调试时，不需要投入的功能可以被跳跃过去。下表只是罗列变频器的大部分功能所用到的参数。

## Slide 4: 参数概述
变频器面板操作
运转方式 | FR-E740 |  |  | 
 | 参数 | 初始值 | 值 | 功能
运行模式选择 | Pr.79运行模式选择 | 0 | 0 | 外部/PU 切换
 |  |  | 1 | 固定PU
 |  |  | 2 | 固定外部，可在外部、网络间切换
 |  |  | 3、4 | 外部/PU 组合，含命令源和频率源
 |  |  | 6 | PU、外部、网络切换
 |  |  | 7 | X12 端子控制切换模式

## Slide 5: 参数概述
变频器面板操作
运转方式 | FR-E740 |  |  | 
 | 参数 | 初始值 | 值 | 功能
数字输入端 | Pr.178~ Pr.184 | 详见单元 4 中表 4-1 数字外部端子参数含义 |  | 
数字输出端 | Pr.190 | 0 | 正逻辑0-99负逻辑100-199 | RUN 端子功能集电极开路输出，RUN 变频器运行
 | Pr.191 | 4 |  | FU 端子功能输出频率检测
 | Pr.192 | 99 |  | ABC 端子功能继电器输出ALM 异常输出

## Slide 6: 参数概述
变频器面板操作
运转方式 | FR-E740 |  |  | 
 | 参数 | 初始值 | 设定值 | 功能
模拟输入端 | 详见单元 4 |  |  | 
模拟输出端 | Pr.158 | 1 |  | 端子 AM 的功能 1：输出频率
 | Pr.55 | 50 |  | 频率监视基准：输出频率监视值，输出到端子 AM 时的满刻度值，单位Hz
 | Pr.56 | 额定电流 |  | 电流监视基准：输出电流监视值，输出到端子 AM 时的满刻度值

## Slide 7: 参数概述
变频器面板操作
运转方式 | FR-E740 |  |  | 
 | 参数 | 初始值 | 设定值 | 功能
 | Pr.645 | 1000 |  | AM 0V 调整：校正模拟输出为 0 时的仪表刻度
 | C1（901） |  |  | AM 端子校正校正接在端子 AM 上的仪表的刻度
多挡频率 | 详见单元 4 的多段速 |  |  | 
PID | 详见单元 5 |  |  | 
通信 | 详见单元 5 |  |  | 

## Slide 8
谢谢大家！